## ALL THE MODELS
Technical data table for burner matching with Unical boiler
Range | Model | Nominal Output kW |  | Nominal Input kW |  | Pressure drop mm c.a. |  | Burner |  | combustion chamber dimension mm |  | light oil consumption | natural gas consumption
|  | Min-Max |  | Min-Max |  | Min-Max |  | Ø | Min/Max L | Ø | L | kg/h | m3st/h
MODAL | 64 | 64 |  | 71 |  | 1.5 |  | 130 | 150 | 330 | 670 | 5.9804 | 7.5169
| 76 | 76 |  | 84 |  | 1.8 |  | 130 | 150 | 330 | 670 | 7.0754 | 8.8933
| 93 | 93 |  | 102 |  | 2.5 |  | 130 | 150 | 330 | 670 | 8.5916 | 10.799
| 105 | 105 |  | 115 |  | 3 |  | 180 | 170 | 390 | 850 | 9.6866 | 12.1753
| 116 | 116 |  | 128 |  | 3 |  | 180 | 170 | 390 | 850 | 10.7816 | 13.5516
| 140 | 140 |  | 155 |  | 5 |  | 180 | 170 | 390 | 850 | 13.0558 | 16.4102
| 163 | 163 |  | 180 |  | 8 |  | 180 | 170 | 390 | 1030 | 15.1616 | 19.057
| 186 | 186 |  | 206 |  | 14 |  | 180 | 170 | 390 | 1030 | 17.3516 | 21.8097
| 233 | 233 |  | 258 |  | 18 |  | 180 | 170 | 470 | 1070 | 21.7316 | 27.315
| 291 | 291 |  | 322 |  | 22 |  | 180 | 170 | 470 | 1320 | 27.1224 | 34.0909
ELLPREX | 170 | 130 | 170 | 140 | 186 | 9 | 15 | 180 | 250 | 468 | 745 | 15.667 | 19.6922
| 240 | 180 | 240 | 195 | 262 | 15 | 28 | 180 | 250 | 468 | 1005 | 22.0686 | 27.7385
| 290 | 220 | 290 | 239 | 317 | 13 | 25 | 220 | 250 | 518 | 940 | 26.7013 | 33.5615
| 340 | 255 | 340 | 277 | 371 | 17 | 34 | 220 | 250 | 518 | 1070 | 31.2498 | 39.2786
| 420 | 315 | 420 | 342 | 459 | 16 | 29 | 220 | 250 | 568 | 1135 | 38.6621 | 48.5953
| 510 | 385 | 510 | 418 | 557 | 24 | 43 | 220 | 250 | 568 | 1330 | 46.9167 | 58.9708
| 630 | 480 | 630 | 520 | 688 | 32 | 55 | 220 | 250 | 568 | 1640 | 57.951 | 72.8401
| 760 | 580 | 760 | 630 | 830 | 29 | 51 | 270 | 270 | 684 | 1395 | 69.9119 | 87.8739
| 870 | 660 | 870 | 715 | 950 | 33 | 57 | 270 | 270 | 684 | 1590 | 80.0196 | 100.5786
| 970 | 750 | 970 | 815 | 1060 | 29 | 49 | 270 | 270 | 684 | 1785 | 89.285 | 112.2245
| 1100 | 850 | 1100 | 935 | 1200 | 32 | 52 | 320 | 300 | 744 | 1720 | 101.0774 | 127.0467
| 1320 | 1000 | 1320 | 1087 | 1442 | 38 | 67 | 320 | 300 | 744 | 2000 | 121.4613 | 152.6677
| 1570 | 1200 | 1570 | 1304 | 1715 | 35 | 60 | 320 | 320 | 830 | 2008 | 144.4564 | 181.5708
| 1850 | 1400 | 1850 | 1520 | 2020 | 42 | 73 | 320 | 320 | 830 | 2408 | 170.1469 | 213.8619
| 2200 | 1700 | 2200 | 1845 | 2400 | 39 | 65 | 380 | 350 | 926 | 2450 | 202.1548 | 254.0933
| 2650 | 2000 | 2650 | 2170 | 2890 | 43 | 76 | 380 | 350 | 926 | 2770 | 243.428 | 305.9707
| 3000 | 2300 | 3000 | 2492 | 3280 | 35 | 60 | 380 | 400 | 1006 | 2910 | 276.2782 | 347.2609
| 3500 | 2700 | 3500 | 2930 | 3825 | 47 | 74 | 400 | 400 | 1040 | 3062 | 322.1841 | 404.9612
| 4000 | 3040 | 4000 | 3297 | 4371 | 60 | 80 | 400 | 400 | 1088 | 3362 | 368.1743 | 462.7675
| 4500 | 3420 | 4500 | 3638.3 | 4838.7 | 51 | 88 | 500 | 520 | 1210 | 3610 | 407.5692 | 512.2839
| 5000 | 3800 | 5000 | 4064.2 | 5421.8 | 65 | 110 | 500 | 520 | 1210 | 3610 | 456.6844 | 574.018
| 5500 | 4180 | 5500 | 4446.8 | 5914 | 60 | 100 | 500 | 520 | 1280 | 3760 | 498.143 | 626.1283
| 6000 | 4560 | 6000 | 4877 | 6506.2 | 68 | 120 | 500 | 520 | 1280 | 3760 | 548.0247 | 688.8258
| 6500 | 4940 | 6500 | 5255.3 | 6989.2 | 61 | 105 | 500 | 630 | 1454 | 4115 | 588.7083 | 739.9621
| 7000 | 5320 | 7000 | 5689.8 | 7590.5 | 69 | 120 | 500 | 630 | 1454 | 4115 | 639.3565 | 803.623
TERSEC | 65 | 50 | 65 | 54.2 | 71.1 | 4 | 6.5 |  |  | 370 | 550 | 5.9888 | 7.5275
| 90 | 70 | 90 | 76 | 98.4 | 5 | 7.5 |  |  | 370 | 810 | 8.2883 | 10.4178
| 120 | 90 | 120 | 97.5 | 131 | 6.5 | 11 |  |  | 420 | 745 | 11.0343 | 13.8693
| 150 | 120 | 150 | 129.6 | 163.5 | 11 | 17 |  |  | 420 | 1005 | 13.7718 | 17.3101
| 180 | 150 | 180 | 162 | 196 | 13 | 19 |  |  | 458 | 940 | 16.5093 | 20.751
| 240 | 180 | 240 | 194 | 261.2 | 15.5 | 27 |  |  | 458 | 1070 | 22.0012 | 27.6538
| 300 | 240 | 300 | 259 | 326 | 19 | 30 |  |  | 518 | 1135 | 27.4594 | 34.5143
| 350 | 300 | 350 | 324 | 380 | 23 | 31 |  |  | 518 | 1330 | 32.0078 | 40.2314
| 450 | 400 | 450 | 430 | 488 | 29 | 36 |  |  | 596 | 1395 | 41.1048 | 51.6656
| 600 | 500 | 600 | 539 | 650 | 36 | 52 |  |  | 596 | 1590 | 54.7502 | 68.8169
| 800 | 650 | 800 | 700 | 866.7 | 37 | 56 |  |  | 610 | 1930 | 73.0031 | 91.7594
| 1000 | 850 | 1000 | 916 | 1082 | 48 | 66 |  |  | 700 | 2050 | 91.1381 | 114.5537
| 1200 | 1000 | 1200 | 1075 | 1298.7 | 48 | 68 |  |  | 700 | 2420 | 109.391 | 137.4962
RECAL | 18 |  | 21 |  | 23 |  | 0.7 |  |  | 292 | 247 | 1.9373 | 2.4351
| 22 |  | 26 |  | 28 |  | 1.6 |  |  | 292 | 247 | 2.3585 | 2.9644
| 26 |  | 30 |  | 33 |  | 1 |  |  | 332 | 347 | 2.7796 | 3.4938
| 30 |  | 35 |  | 38 |  | 2 |  |  | 332 | 347 | 3.2008 | 4.0231
| 38 |  | 44 |  | 48 |  | 1 |  |  | 422 | 387 | 4.0431 | 5.0819
| 45 |  | 52 |  | 57 |  | 2.2 |  |  | 422 | 387 | 4.8012 | 6.0347
| 60 |  | 70 |  | 77 |  | 2.5 |  |  | 520 | 476 | 6.4858 | 8.1522
TRIOPREX N | 65 | 55 | 65 | 60 | 71 | 3 | 4 | 132 | 180 | 372 | 550 | 5.9804 | 7.5169
| 85 | 72 | 85 | 79 | 93 | 4.5 | 6 | 132 | 180 | 372 | 810 | 7.8335 | 9.8461
| 110 | 93 | 110 | 102 | 120 | 5.5 | 7.5 | 132 | 180 | 420 | 745 | 10.1077 | 12.7047
| 150 | 127 | 150 | 139 | 163 | 12 | 16 | 132 | 180 | 420 | 1005 | 13.7297 | 17.2572
| 185 | 157 | 185 | 172 | 202 | 9 | 12 | 180 | 180 | 458 | 940 | 17.0147 | 21.3862
| 225 | 191 | 225 | 209 | 245 | 12.5 | 17.5 | 180 | 180 | 458 | 1070 | 20.6366 | 25.9387
| 300 | 255 | 300 | 278 | 327 | 9 | 12 | 180 | 200 | 518 | 1135 | 27.5436 | 34.6202
| 380 | 323 | 380 | 352 | 414 | 15 | 21 | 180 | 200 | 518 | 1330 | 34.8717 | 43.8311
| 500 | 425 | 500 | 463 | 545 | 25 | 35 | 220 | 230 | 596 | 1395 | 45.906 | 57.7004
| 630 | 535 | 630 | 583 | 686 | 32 | 45 | 220 | 230 | 596 | 1590 | 57.7826 | 72.6283
| 730 | 620 | 730 | 676 | 795 | 35 | 49 | 220 | 230 | 596 | 1785 | 66.9638 | 84.1684
| 840 | 714 | 840 | 778 | 915 | 42 | 58 | 270 | 280 | 598 | 1930 | 77.0715 | 96.8731
| 1100 | 935 | 1100 | 1019 | 1198 | 45 | 62 | 270 | 320 | 684 | 2050 | 100.9089 | 126.8349
| 1320 | 1122 | 1320 | 1223 | 1438 | 61 | 85 | 270 | 320 | 684 | 2420 | 121.1244 | 152.2442
| 1600 | 1360 | 1600 | 1482 | 1743 | 40 | 55 | 285 | 350 | 760 | 2460 | 146.8149 | 184.5353
| 1900 | 1615 | 1900 | 1760 | 2070 | 52 | 73 | 285 | 350 | 760 | 2780 | 174.3585 | 219.1555
TRIKOND | 200 |  | 200 | 111.6 | 186.4 |  | 22.4 |  |  | 458 | 940 | 15.7007 | 19.7346
| 265 |  | 265 | 148.3 | 248 |  | 33.7 |  |  | 458 | 1070 | 20.8893 | 26.2563
| 330 |  | 330 | 184.5 | 308 |  | 35.7 |  |  | 518 | 1135 | 25.9432 | 32.6086
| 400 |  | 400 | 223.4 | 374 |  | 45.9 |  |  | 518 | 1330 | 31.5024 | 39.5962
| 500 |  | 500 | 279.7 | 467 |  | 42.8 |  |  | 596 | 1395 | 39.3359 | 49.4423
| 660 |  | 660 | 369.5 | 617 |  | 61.2 |  |  | 596 | 1590 | 51.9706 | 65.3232
| 900 |  | 900 | 503.1 | 841 |  | 86.7 |  |  | 610 | 1930 | 70.8384 | 89.0385
| 1100 |  | 1100 | 615.1 | 1028 |  | 96.9 |  |  | 700 | 2050 | 86.5896 | 108.8366
| 1300 |  | 1300 | 727.1 | 1215 |  | 99.9 |  |  | 700 | 2420 | 102.3408 | 128.6347
RX | 1 |  | 26 |  | 28 |  | 1.6 |  |  | 395 | 292 | 2.3585 | 2.9644
| 2 |  | 35 |  | 38 |  | 2 |  |  | 495 | 332 | 3.2008 | 4.0231
| 3 |  | 52 |  | 57 |  | 2.2 |  |  | 545 | 392 | 4.8012 | 6.0347
EXOCELL | 1-27 |  | 31.4 |  | 34.8 | 1 | 2 |  |  | 252 | 425 | 2.9312 | 3.6844
| 30 |  | 34.9 |  | 38.6 | 1 | 2 |  |  | 252 | 425 | 3.2513 | 4.0867
| 2-41 |  | 52.3 |  | 58.1 | 1.5 | 2 |  |  | 342 | 525 | 4.8938 | 6.1512
PENTRA | 31 | 21 | 31 | 23.3 | 34.4 | 1 | 2.5 |  |  | 350* | 320 | 2.8976 | 3.642
PENTRA B 150/200 | 45 | 32 | 45 | 35.5 | 50 | 1 | 4 |  |  | 350* | 510 | 4.2116 | 5.2936
TRISTAR | 80 | 60 | 80 | 63.3 | 85.2 | 6.9 | 7.2 |  |  | 330 | 670 | 7.1765 | 9.0203
| 125 | 93.8 | 125 | 98.5 | 132.6 | 7.8 | 12.2 |  |  | 390 | 850 | 11.169 | 14.0387
| 150 | 112.5 | 150 | 118 | 158.8 | 10.2 | 15.5 |  |  | 468 | 745 | 13.3759 | 16.8125
| 215 | 161 | 215 | 168.6 | 226.9 | 16.9 | 22.2 |  |  | 468 | 1005 | 19.112 | 24.0224
| 260 | 195 | 260 | 203.5 | 273.9 | 20.4 | 25.7 |  |  | 518 | 940 | 23.0709 | 28.9984
| 300 | 225 | 300 | 231.5 | 315.6 | 23 | 28.3 |  |  | 518 | 1070 | 26.5833 | 33.4133
| 370 | 277.5 | 370 | 288.6 | 388.5 | 26.9 | 32.2 |  |  | 568 | 1135 | 32.7238 | 41.1314
| 450 | 337.5 | 450 | 350.8 | 472.1 | 30.5 | 35.8 |  |  | 568 | 1330 | 39.7655 | 49.9823
| 560 | 420 | 560 | 436.6 | 587.6 | 34.5 | 42 |  |  | 568 | 1640 | 49.4942 | 62.2105
| 680 | 510 | 680 | 530.1 | 713.5 | 38.5 | 49.3 |  |  | 684 | 1385 | 60.0989 | 75.5398
| 780 | 585 | 780 | 608.1 | 818.4 | 43.7 | 54.5 |  |  | 684 | 1590 | 68.9348 | 86.6458
| 870 | 652 | 870 | 678 | 912.8 | 47.8 | 58.6 |  |  | 684 | 1785 | 76.8862 | 96.6402
| 1000 | 750 | 1000 | 779.6 | 1049.2 | 53 | 63.9 |  |  | 744 | 1120 | 88.3753 | 111.0811
| 1180 | 885 | 1180 | 919.9 | 1238.1 | 60.4 | 68.6 |  |  | 744 | 2000 | 104.2866 | 131.0804
| 1400 | 1050 | 1400 | 1091.4 | 1468.9 | 65.2 | 73.4 |  |  | 830 | 2008 | 123.7271 | 155.5157
| 1650 | 1237.5 | 1650 | 1286.3 | 1731.2 | 69.9 | 78.1 |  |  | 830 | 2408 | 145.821 | 183.286
| 2000 | 1500 | 2000 | 1559.1 | 2098.4 | 40 | 60 |  |  | 926 | 2450 | 176.7506 | 222.1623
| 2350 | 1762.5 | 2350 | 1832 | 2465.7 | 40 | 65 |  |  | 926 | 2770 | 207.6887 | 261.0491
| 2700 | 2025 | 2700 | 2104.8 | 2832.9 | 50 | 70 |  |  | 1006 | 2910 | 238.6184 | 299.9254
| 3100 | 2325 | 3100 | 2416.7 | 3252.6 | 60 | 75 |  |  | 1040 | 3062 | 273.9702 | 344.36
| 3500 | 2625 | 3500 | 2728.5 | 3672.2 | 65 | 78 |  |  | 1088 | 3362 | 309.3136 | 388.7839
TRISTAR 3G | 65 2s | 55 | 65 | 60 | 71 | 4.6 | 6.4 | 132 | 180 | 372 | 550 |  | 7.5169
| 85 2s | 72 | 85 | 79 | 93 | 5.4 | 7.5 | 132 | 180 | 372 | 810 |  | 9.8461
| 110 2s | 93 | 110 | 102 | 120 | 7 | 9.7 | 132 | 180 | 420 | 745 |  | 12.7047
| 150 2s | 127 | 150 | 139 | 163 | 11.2 | 15.6 | 132 | 180 | 420 | 1005 |  | 17.2572
| 185 2s | 157 | 185 | 172 | 202 | 14 | 19.5 | 180 | 180 | 458 | 940 |  | 21.3862
| 225 2s | 191 | 225 | 209 | 245 | 16.6 | 23.1 | 180 | 180 | 458 | 1070 |  | 25.9387
| 300 2s | 255 | 300 | 278 | 327 | 20.5 | 28.4 | 180 | 200 | 518 | 1135 |  | 34.6202
| 380 2s | 323 | 380 | 352 | 414 | 23.6 | 32.7 | 220 | 200 | 518 | 1330 |  | 43.8311
| 500 2s | 425 | 500 | 463 | 545 | 27.3 | 37.8 | 220 | 230 | 596 | 1395 |  | 57.7004
| 630 2s | 535 | 630 | 583 | 686 | 33.5 | 46.5 | 220 | 230 | 596 | 1590 |  | 72.6283
| 730 2s | 620 | 730 | 676 | 795 | 37.5 | 52 | 220 | 230 | 596 | 1785 |  | 84.1684
| 840 2s | 714 | 840 | 778 | 915 | 41.4 | 57.3 | 270 | 280 | 598 | 1930 |  | 96.8731
| 1100 2s | 935 | 1100 | 1019 | 1198 | 48.8 | 67.5 | 270 | 320 | 684 | 2050 |  | 126.8349
| 1320 2s | 1122 | 1320 | 1223 | 1438 | 53.7 | 74.3 | 270 | 320 | 684 | 2420 |  | 152.2442
| 1600 2s | 1360 | 1600 | 1482 | 1743 | 58.9 | 81.6 | 285 | 350 | 760 | 2460 |  | 184.5353
| 1900 2s | 1615 | 1900 | 1760 | 2070 | 63.6 | 88.1 | 285 | 350 | 760 | 2780 |  | 219.1555
| 2300 | 1725 | 2300 | 1798.7 | 2410.8 | 45 | 80 | 380 | 350 | 840 | 2950 |  | 255.2367
| 2650 | 1987.5 | 2650 | 2072.4 | 2777.7 | 41.3 | 73.5 | 380 | 400 | 900 | 2980 |  | 294.0813
| 3000 | 2250 | 3000 | 2346.1 | 3144.5 | 50.6 | 90 | 380 | 400 | 900 | 3380 |  | 332.9152
TST 2S | 80 | 60 | 80 | 63.3 | 85.2 | 3.8 | 6.8 | 130 | 150 | 330 | 670 | 7.1765 | 9.0203
| 120 | 90 | 120 | 94.6 | 127.4 | 6.1 | 10.8 | 180 | 170 | 390 | 850 | 10.731 | 13.4881
| 160 | 120 | 160 | 125.8 | 169.4 | 8.9 | 15.8 | 180 | 170 | 390 | 1030 | 14.2688 | 17.9348
| 200 | 150 | 200 | 157 | 211.3 | 11.1 | 19.7 | 180 | 170 | 470 | 1070 | 17.798 | 22.3708
| 250 | 187.5 | 250 | 195.8 | 263.6 | 13.3 | 23.6 | 180 | 170 | 470 | 1320 | 22.2033 | 27.9079
| 300 | 225 | 300 | 234.6 | 315.8 | 15.9 | 28.4 | 220 | 250 | 518 | 1070 | 26.6002 | 33.4344
| 370 | 277.5 | 370 | 288.8 | 388.7 | 18.1 | 32.2 | 220 | 250 | 568 | 1135 | 32.7406 | 41.1525
| 450 | 337.5 | 450 | 351 | 472.4 | 20.2 | 35.8 | 220 | 250 | 568 | 1330 | 39.7908 | 50.014
| 560 | 420 | 560 | 436.8 | 587.9 | 23.7 | 42.1 | 220 | 250 | 568 | 1640 | 49.5195 | 62.2423
| 680 | 510 | 680 | 530.4 | 713.9 | 27.8 | 49.4 | 270 | 270 | 684 | 1395 | 60.1326 | 75.5822
| 780 | 585 | 780 | 608.4 | 818.9 | 30.7 | 54.5 | 270 | 270 | 684 | 1590 | 68.9769 | 86.6988
| 870 | 652.5 | 870 | 678.6 | 913.4 | 33 | 58.6 | 270 | 270 | 684 | 1785 | 76.9367 | 96.7037
| 1000 | 750 | 1000 | 780 | 1049.8 | 35.9 | 63.9 | 320 | 300 | 744 | 1720 | 88.4259 | 111.1447
| 1180 | 885 | 1180 | 920.4 | 1238.8 | 38.6 | 68.6 | 320 | 300 | 744 | 2000 | 104.3455 | 131.1545
| 1400 | 1050 | 1400 | 1092 | 1469.8 | 42.1 | 74.9 | 320 | 320 | 830 | 2008 | 123.8029 | 155.611
| 1650 | 1237.5 | 1650 | 1287 | 1732.3 | 45.5 | 80.9 | 320 | 320 | 830 | 2408 | 145.9136 | 183.4024
| 2000 | 1500 | 2000 | 1560 | 2099.7 | 40.5 | 72 | 380 | 350 | 926 | 2450 | 176.8601 | 222.2999
| 2350 | 1762.5 | 2350 | 1833 | 2467.1 | 43.2 | 76.9 | 380 | 350 | 926 | 2770 | 207.8067 | 261.1973
| 2700 | 2025 | 2700 | 2106 | 2834.6 | 45.6 | 81 | 380 | 400 | 1006 | 2910 | 238.7616 | 300.1054
| 3100 | 2325 | 3100 | 2418.1 | 3254.5 | 43.3 | 76.9 | 400 | 400 | 1040 | 3062 | 274.1303 | 344.5611
| 3500 | 2625 | 3500 | 2730.1 | 3674.5 | 50.4 | 89.5 | 400 | 400 | 1088 | 3362 | 309.5073 | 389.0275
| 3900 | 2925 | 3900 | 3042.1 | 4094.4 | 44.4 | 78.6 | 500 | 520 | 1210 | 3610 | 344.876 | 433.4832
| 4400 | 3300 | 4400 | 3432.1 | 4619.3 | 56.6 | 100.5 | 500 | 520 | 1210 | 3610 | 389.0889 | 489.0555
| 4800 | 3600 | 4800 | 3744.1 | 5039.3 | 50.5 | 92.2 | 500 | 520 | 1280 | 3760 | 424.466 | 533.5219
| 5200 | 3900 | 5200 | 4056.1 | 5459.2 | 59.3 | 105.4 | 500 | 520 | 1280 | 3760 | 459.8347 | 577.9776
| 5700 | 4275 | 5700 | 4446.1 | 5984.1 | 49.5 | 90.5 | 500 | 630 | 1454 | 4115 | 504.0476 | 633.5499
| 6100 | 4575 | 6100 | 4758.1 | 6404.1 | 56.7 | 100.7 | 500 | 630 | 1454 | 4115 | 539.4247 | 678.0163
XC-K | XC-K 124 |  | 112.8 |  | 115.9 |  | 9.8 | 150 | 230 | 390 | 700 | NO | 12.2706
| XC-K 200 |  | 182.7 |  | 186.9 |  | 18.6 | 180 | 230 | 430 | 930 | NO | 19.7875
| XC-K 290 |  | 265.6 |  | 271 |  | 25.4 | 180 | 270 | 480 | 970 | NO | 28.6914
| XC-K 400 |  | 367.1 |  | 373.8 |  | 32.3 | 220 | 270 | 510 | 1220 | NO | 39.575
| XC-K 480 |  | 440.7 |  | 448.6 |  | 34.3 | 220 | 300 | 540 | 1220 | NO | 47.4943
| XC-K 570 |  | 523.3 |  | 532.7 |  | 39.2 | 220 | 300 | 568 | 1390 | NO | 56.3981
| XC-K 700 |  | 642.6 |  | 654.2 |  | 46 | 270 | 320 | 608 | 1380 | NO | 69.2616
| XC-K 900 |  | 826.2 |  | 841.1 |  | 58.8 | 270 | 320 | 636 | 1620 | NO | 89.0491
| XC-K 1140 |  | 1046.6 |  | 1065.4 |  | 73.5 | 320 | 350 | 704 | 1720 | NO | 112.7963
| XC-K 1420 |  | 1303.6 |  | 1327.1 |  | 88.2 | 320 | 350 | 734 | 1913 | NO | 140.503
| XC-K 1820 |  | 1670.8 |  | 1700.9 |  | 90.2 | 320 | 420 | 790 | 2125 | NO | 180.078
| XC-K 2160 |  | 1983 |  | 2018.7 |  | 98 | 320 | 420 | 830 | 2330 | NO | 213.7242
XC-K oil | XC-K oil 69 |  | 66 |  | 67 |  | 5.8 | 150 | 230 | 390 | 700 | 5.6435 | 7.0934
| XC-K oil 100 |  | 86 |  | 88 |  | 5.8 | 150 | 230 | 390 | 700 | 7.4123 | 9.3168
| XC-K oil 115 |  | 112 |  | 115 |  | 8.2 | 180 | 230 | 430 | 930 | 9.6866 | 12.1753
| XC-K oil 150 |  | 134 |  | 137 |  | 11.2 | 180 | 230 | 430 | 930 | 11.5397 | 14.5045
| XC-K oil 200 |  | 196 |  | 200 |  | 17.5 | 180 | 270 | 480 | 970 | 16.8462 | 21.1744
| XC-K oil 230 |  | 202 |  | 206 |  | 18 | 180 | 270 | 480 | 970 | 17.3516 | 21.8097
| XC-K oil 300 |  | 279 |  | 284 |  | 25 | 220 | 270 | 510 | 1220 | 23.9216 | 30.0677
| XC-K oil 350 |  | 327 |  | 333 |  | 29.7 | 220 | 300 | 540 | 1220 | 28.049 | 35.2554
| XC-K oil 400 |  | 385 |  | 392 |  | 37 | 220 | 300 | 568 | 1390 | 33.0186 | 41.5019
| XC-K oil 500 |  | 482 |  | 491 |  | 43 | 270 | 320 | 608 | 1380 | 41.3575 | 51.9833
| XC-K oil 650 |  | 626 |  | 637 |  | 50.6 | 270 | 320 | 636 | 1620 | 53.6552 | 67.4406
| XC-K oil 850 |  | 790 |  | 804 |  | 52.7 | 320 | 350 | 704 | 1720 | 67.7218 | 85.1213
| XC-K oil 1000 |  | 963 |  | 980 |  | 62.8 | 320 | 350 | 734 | 1913 | 82.5465 | 103.7548
| XC-K oil 1300 |  | 1252 |  | 1275 |  | 70.3 | 320 | 420 | 790 | 2125 | 107.3947 | 134.9871
| XC-K oil 1550 |  | 1493 |  | 1520 |  | 75.3 | 320 | 420 | 830 | 2330 | 128.0313 | 160.9258
TERNOX 2S | TERNOX 2500 2S | 1800 | 2500 | 1951 | 2753 | 3.8 | 7.5 | 400 | 370/520 |  |  | 231.8883 | 291.4662
TERNOX 2S LOW NOX | TERNOX 2200 2S LOW NOX | 1800 | 2200 | 1951 | 2406 | 3.8 | 5.7 | 400 | 370/521 |  |  | 202.6601 | 254.7285
TERNOX 2S LOW NOX E | TERNOX 1800 2S LOW NOX E | 1800 |  |  | 1951 |  | 3.8 | 400 | 370/522 |  |  | 164.335 | 206.5567
| TERNOX 3500 2S | 2350 | 3500 | 2537 | 3848 | 7.5 | 8 | 400 | 370/523 |  |  | 324.1214 | 407.3963
| TERNOX 3050 2S LOW NOX | 2350 | 3050 | 2537 | 3329 | 3.5 | 6 | 400 | 370/524 |  |  | 280.4055 | 352.4486
| TERNOX 2350 2S LOW NOX E | 2350 |  |  | 2537 |  | 3.5 | 400 | 370/525 |  |  | 213.6944 | 268.5978
| TERNOX 4500 2S | 3000 | 4500 | 3239 | 4951 | 3.6 | 8.5 | 500 | 410/560 |  |  | 417.0284 | 524.1733
| TERNOX 3800 2S LOW NOX | 3000 | 3800 | 3239 | 4144 | 3.6 | 6 | 500 | 410/561 |  |  | 349.0539 | 438.7345
| TERNOX 3000 2S LOW NOX E |  | 3000 |  | 3239 |  | 3.6 | 500 | 410/562 |  |  | 272.8247 | 342.9201
| TERNOX 5800 2S | 4000 | 5800 | 4325 | 6381 | 4.4 | 9.5 | 500 | 410/563 |  |  | 537.4789 | 675.5706
| TERNOX 5000 2S LOW NOX | 4000 | 5000 | 4325 | 5457 | 4.4 | 6.9 | 500 | 410/564 |  |  | 459.6494 | 577.7447
| TERNOX 4000 2S LOW NOX E |  | 4000 |  | 4325 |  | 4.4 | 500 | 410/565 |  |  | 364.2997 | 457.8973
| TERNOX 7000 2S | 5100 | 7000 | 5529 | 7705 | 4.9 | 9.5 | 500 | 410/566 |  |  | 649.001 | 815.7454
| TERNOX 6300 2S LOW NOX | 5100 | 6300 | 5529 | 6892 | 4.9 | 7.6 | 500 | 410/567 |  |  | 580.5211 | 729.6713
| TERNOX 5100 2S LOW NOX E |  | 5100 |  | 5529 |  | 4.9 | 500 | 410/568 |  |  | 465.714 | 585.3675
| TERNOX 8500 2S | 5700 | 8500 | 6169 | 9377 | 4.8 | 11 | 500 | 450/650 |  |  | 789.8355 | 992.7638
| TERNOX 7500 2S LOW NOX | 5700 | 7500 | 6169 | 8215 | 4.8 | 8.4 | 500 | 450/651 |  |  | 691.9589 | 869.7402
| TERNOX 5700 2S LOW NOX E |  | 5700 |  | 6169 |  | 4.8 | 500 | 450/652 |  |  | 519.6219 | 653.1257
| TERNOX 10200 2S | 8400 | 10200 | 9128 | 11191 | 8.3 | 12.5 | 500 | 450/653 |  |  | 942.6308 | 1184.816
| TERNOX 9500 2S LOW NOX | 8400 | 9500 | 9128 | 10377 | 8.3 | 10.7 | 500 | 450/654 |  |  | 874.0666 | 1098.636
| TERNOX 8400 2S LOW NOX E |  | 8400 |  | 9128 |  | 8.3 | 500 | 450/655 |  |  | 768.8619 | 966.4016
| TERNOX 12500 2S | 10100 | 12500 | 1101 | 13789 | 8.9 | 14 | 650 | 450/656 |  |  | 1161.4633 | 1459.872
| TERNOX 11300 2S LOW NOX | 10100 | 11300 | 1101 | 12390 | 8.9 | 11.3 | 650 | 450/657 |  |  | 1043.6239 | 1311.7567
| TERNOX 10100 2S LOW NOX E |  | 10100 |  | 11012 |  | 8.9 | 650 | 450/658 |  |  | 927.5534 | 1165.8648
| TERNOX 15000 2S | 12200 | 15000 | 1325 | 16458 | 9.7 | 15 | 650 | 450/659 |  |  | 1386.2762 | 1742.4449
| TERNOX 14000 2S LOW NOX | 12200 | 14000 | 1325 | 15294 | 9.7 | 12.9 | 650 | 450/660 |  |  | 1288.2311 | 1619.2097
| TERNOX 12200 2S LOW NOX E |  | 12200 |  | 13251 |  | 9.7 | 650 | 450/661 |  |  | 1116.1469 | 1402.9127
[8 empty] | Ø | Min L
XC-K 3 | XC-K 3 500 |  | 459 | 467 |  | 36.2 |  |  |  | 584 | 1450 | 39.3359 | 49.4423
| XC-K 3 650 |  | 596 | 607 |  | 44.4 |  |  |  | 642 | 1850 | 51.1283 | 64.2644
| XC-K 3 800 |  | 734 | 748 |  | 52.3 |  | 250 | 300 | 640 | 1850 | 63.0049 | 79.1924
| XC-K 3 1000 |  | 918 | 934 |  | 65 |  | 250 | 300 | 640 | 2310 | 78.6719 | 98.8846
| XC-K 3 1250 |  | 1136 | 1156 |  | 70 |  | 300 | 350 | 730 | 2250 | 97.3712 | 122.3883
| XC-K 3 1500 |  | 1376 | 1401 |  | 85 |  | 300 | 350 | 730 | 2250 | 118.0078 | 148.327
| XC-K 3 1750 |  | 1606 | 1635 |  | 85 |  | 300 | 390 | 810 | 2500 | 137.7179 | 173.1011
| XC-K 3 2000 |  | 1835 | 1868 |  | 95 |  | 300 | 390 | 810 | 2842 | 157.3438 | 197.7693
| XC-K 3 2500 |  | 2294 | 2235 |  | 86 |  | 360 | 400 | 926 | 2845 | 188.2566 | 236.6244
| XC-K 3 3000 |  | 2753 | 2804 |  | 95 |  | 360 | 400 | 926 | 3250 | 236.1841 | 296.8657
INOXIA | INOXIA 150 | 136.5 |  | 140 |  | 10 |  | 180 | 280 | 419* | 1136 | \ | 14.8221
| INOXIA 200 | 181.5 |  | 186 |  | 26 |  | 180 | 280 | 419* | 1136 | \ | 19.6922
| INOXIA 270 | 247.5 |  | 253 |  | 14 |  | 180 | 280 | 473* | 1350 | \ | 26.7857
| INOXIA 350 | 320.5 |  | 327 |  | 23 |  | 180 | 280 | 473* | 1350 | \ | 34.6202
| INOXIA 450 | 412.5 |  | 420 |  | 18 |  | 210 | 320 | 608* | 1750 | \ | 44.4663
| INOXIA 600 | 550 |  | 560 |  | 32 |  | 210 | 320 | 608* | 1750 | \ | 59.2884
| INOXIA 800 | 732.8 |  | 746 |  | 30 |  | 270 | 350 | 718* | 2000 | \ | 78.9807
| INOXIA 1000 | 917.5 |  | 934 |  | 45 |  | 270 | 350 | 718* | 2000 | \ | 98.8846
*Altezza focolare (non tondo)

## INOXIA GJ
Range | Model | Nominal Output kW | Nominal Input kW | Pressure drop mm c.a. | Burner |  | combustion chamber dimension mm |  | light oil consumption | natural gas consumption
|  | Min-Max | Min-Max | Min-Max | Ø | Min/Max L | Ø | L | kg/h | m3st/h
INOXIA | INOXIA 150 | 136.5 | 140 | 10 | 180 | 280 | 419* | 1136 | \ | 14.8221
| INOXIA 200 | 181.5 | 186 | 26 | 180 | 280 | 419* | 1136 | \ | 19.6922
| INOXIA 270 | 247.5 | 253 | 14 | 180 | 280 | 473* | 1350 | \ | 26.7857
| INOXIA 350 | 320.5 | 327 | 23 | 180 | 280 | 473* | 1350 | \ | 34.6202
| INOXIA 450 | 412.5 | 420 | 18 | 210 | 320 | 608* | 1750 | \ | 44.4663
| INOXIA 600 | 550 | 560 | 32 | 210 | 320 | 608* | 1750 | \ | 59.2884
| INOXIA 800 | 732.8 | 746 | 30 | 270 | 350 | 718* | 2000 | \ | 78.9807
| INOXIA 1000 | 917.5 | 934 | 45 | 270 | 350 | 718* | 2000 | \ | 98.8846
*Altezza focolare (non tondo)

## TXN
Gamma / Range | Model | Nominal Output kW |  | Nominal Input kW |  | Pressure drop mm c.a. |  | Burner |  | combustion chamber dimension mm |  | light oil consumption | natural gas consumption
|  | max |  | max |  | max |  | Ø | mim L | Ø | L | kg/h | m3st/h
TRIOPREX N | 65 | 55 | 65 | 60 | 71 | 3 | 4 | 132 | 180 | 372 | 550 | 5.9804 | 7.5169
| 85 | 72 | 85 | 79 | 93 | 4.5 | 6 | 132 | 180 | 372 | 810 | 7.8335 | 9.8461
| 110 | 93 | 110 | 102 | 120 | 5.5 | 7.5 | 132 | 180 | 420 | 745 | 10.1077 | 12.7047
| 150 | 127 | 150 | 139 | 163 | 12 | 16 | 132 | 180 | 420 | 1005 | 13.7297 | 17.2572
| 185 | 157 | 185 | 172 | 202 | 9 | 12 | 180 | 180 | 458 | 940 | 17.0147 | 21.3862
| 225 | 191 | 225 | 209 | 245 | 12.5 | 17.5 | 180 | 180 | 458 | 1070 | 20.6366 | 25.9387
| 300 | 255 | 300 | 278 | 327 | 9 | 12 | 180 | 200 | 518 | 1135 | 27.5436 | 34.6202
| 380 | 323 | 380 | 352 | 414 | 15 | 21 | 180 | 200 | 518 | 1330 | 34.8717 | 43.8311
| 500 | 425 | 500 | 463 | 545 | 25 | 35 | 220 | 230 | 596 | 1395 | 45.906 | 57.7004
| 630 | 535 | 630 | 583 | 686 | 32 | 45 | 220 | 230 | 596 | 1590 | 57.7826 | 72.6283
| 730 | 620 | 730 | 676 | 795 | 35 | 49 | 220 | 230 | 596 | 1785 | 66.9638 | 84.1684
| 840 | 714 | 840 | 778 | 915 | 42 | 58 | 270 | 280 | 598 | 1930 | 77.0715 | 96.8731
| 1100 | 935 | 1100 | 1019 | 1198 | 45 | 62 | 270 | 320 | 684 | 2050 | 100.9089 | 126.8349
| 1320 | 1122 | 1320 | 1223 | 1438 | 61 | 85 | 270 | 320 | 684 | 2420 | 121.1244 | 152.2442
| 1600 | 1360 | 1600 | 1482 | 1743 | 40 | 55 | 285 | 350 | 760 | 2460 | 146.8149 | 184.5353
| 1900 | 1615 | 1900 | 1760 | 2070 | 52 | 73 | 285 | 350 | 760 | 2780 | 174.3585 | 219.1555

## MODAL
Gamma / Range | Model | Nominal Output kW | Nominal Input kW | Pressure drop mm c.a. | Burner |  | combustion chamber dimension mm |  | light oil consumption | natural gas consumption
|  | max | max | max | Ø | mim L | Ø | L | kg/h | m3st/h
MODAL | 64 | 64 | 71 | 1.5 | 130 | 150 | 330 | 670 | 5.9804 | 7.5169
| 76 | 76 | 84 | 1.8 | 130 | 150 | 330 | 670 | 7.0754 | 8.8933
| 93 | 93 | 102 | 2.5 | 130 | 150 | 330 | 670 | 8.5916 | 10.799
| 105 | 105 | 115 | 3 | 180 | 170 | 390 | 850 | 9.6866 | 12.1753
| 116 | 116 | 128 | 3 | 180 | 170 | 390 | 850 | 10.7816 | 13.5516
| 140 | 140 | 155 | 5 | 180 | 170 | 390 | 850 | 13.0558 | 16.4102
| 163 | 163 | 180 | 8 | 180 | 170 | 390 | 1030 | 15.1616 | 19.057
| 186 | 186 | 206 | 14 | 180 | 170 | 390 | 1030 | 17.3516 | 21.8097
| 233 | 233 | 258 | 18 | 180 | 170 | 470 | 1070 | 21.7316 | 27.315
| 291 | 291 | 322 | 22 | 180 | 170 | 470 | 1320 | 27.1224 | 34.0909

## ELLPREX
Gamma / Range | Model | Nominal Output kW |  | Nominal Input kW |  | Pressure drop mm c.a. |  | Burner |  | combustion chamber dimension mm |  | light oil consumption | natural gas consumption
|  | max |  | max |  | max |  | Ø | mim L | Ø | L | kg/h | m3st/h
ELLPREX | 170 | 130 | 170 | 140 | 186 | 9 | 15 | 180 | 250 | 468 | 745 | 15.667 | 19.6922
| 240 | 180 | 240 | 195 | 262 | 15 | 28 | 180 | 250 | 468 | 1005 | 22.0686 | 27.7385
| 290 | 220 | 290 | 239 | 317 | 13 | 25 | 220 | 250 | 518 | 940 | 26.7013 | 33.5615
| 340 | 255 | 340 | 277 | 371 | 17 | 34 | 220 | 250 | 518 | 1070 | 31.2498 | 39.2786
| 420 | 315 | 420 | 342 | 459 | 16 | 29 | 220 | 250 | 568 | 1135 | 38.6621 | 48.5953
| 510 | 385 | 510 | 418 | 557 | 24 | 43 | 220 | 250 | 568 | 1330 | 46.9167 | 58.9708
| 630 | 480 | 630 | 520 | 688 | 32 | 55 | 220 | 250 | 568 | 1640 | 57.951 | 72.8401
| 760 | 580 | 760 | 630 | 830 | 29 | 51 | 270 | 270 | 684 | 1395 | 69.9119 | 87.8739
| 870 | 660 | 870 | 715 | 950 | 33 | 57 | 270 | 270 | 684 | 1590 | 80.0196 | 100.5786
| 970 | 750 | 970 | 815 | 1060 | 29 | 49 | 270 | 270 | 684 | 1785 | 89.285 | 112.2245
| 1100 | 850 | 1100 | 935 | 1200 | 32 | 52 | 320 | 300 | 744 | 1720 | 101.0774 | 127.0467
| 1320 | 1000 | 1320 | 1087 | 1442 | 38 | 67 | 320 | 300 | 744 | 2000 | 121.4613 | 152.6677
| 1570 | 1200 | 1570 | 1304 | 1715 | 35 | 60 | 320 | 320 | 830 | 2008 | 144.4564 | 181.5708
| 1850 | 1400 | 1850 | 1520 | 2020 | 42 | 73 | 320 | 320 | 830 | 2408 | 170.1469 | 213.8619
| 2200 | 1700 | 2200 | 1845 | 2400 | 39 | 65 | 380 | 350 | 926 | 2450 | 202.1548 | 254.0933
| 2650 | 2000 | 2650 | 2170 | 2890 | 43 | 76 | 380 | 350 | 926 | 2770 | 243.428 | 305.9707
| 3000 | 2300 | 3000 | 2492 | 3280 | 35 | 60 | 380 | 400 | 1006 | 2910 | 276.2782 | 347.2609
| 3500 | 2700 | 3500 | 2930 | 3825 | 47 | 74 | 400 | 400 | 1040 | 3062 | 322.1841 | 404.9612
| 4000 | 3040 | 4000 | 3297 | 4371 | 60 | 80 | 400 | 400 | 1088 | 3362 | 368.1743 | 462.7675
| 4500 | 3420 | 4500 | 3638.3 | 4838.7 | 51 | 88 | 500 | 520 | 1210 | 3610 | 407.5692 | 512.2839
| 5000 | 3800 | 5000 | 4064.2 | 5421.8 | 65 | 110 | 500 | 520 | 1210 | 3610 | 456.6844 | 574.018
| 5500 | 4180 | 5500 | 4446.8 | 5914 | 60 | 100 | 500 | 520 | 1280 | 3760 | 498.143 | 626.1283
| 6000 | 4560 | 6000 | 4877 | 6506.2 | 68 | 120 | 500 | 520 | 1280 | 3760 | 548.0247 | 688.8258
| 6500 | 4940 | 6500 | 5255.3 | 6989.2 | 61 | 105 | 500 | 630 | 1454 | 4115 | 588.7083 | 739.9621
| 7000 | 5320 | 7000 | 5689.8 | 7590.5 | 69 | 120 | 500 | 630 | 1454 | 4115 | 639.3565 | 803.623

## Tristatr 3G
Range | Model | Nominal Output kW |  | Nominal Input kW |  | Pressure drop mm c.a. |  | Burner |  | combustion chamber dimension mm |  | natural gas consumption
|  | Min-Max |  | Min-Max |  | Min-Max |  | Ø | mim L | Ø | L | m3st/h
TRISTAR 3G | 65 2s | 55 | 65 | 60 | 71 | 4.6 | 6.4 | 132 | 180 | 372 | 550 | 7.5169
| 85 2s | 72 | 85 | 79 | 93 | 5.4 | 7.5 | 132 | 180 | 372 | 810 | 9.8461
| 110 2s | 93 | 110 | 102 | 120 | 7 | 9.7 | 132 | 180 | 420 | 745 | 12.7047
| 150 2s | 127 | 150 | 139 | 163 | 11.2 | 15.6 | 132 | 180 | 420 | 1005 | 17.2572
| 185 2s | 157 | 185 | 172 | 202 | 14 | 19.5 | 180 | 180 | 458 | 940 | 21.3862
| 225 2s | 191 | 225 | 209 | 245 | 16.6 | 23.1 | 180 | 180 | 458 | 1070 | 25.9387
| 300 2s | 255 | 300 | 278 | 327 | 20.5 | 28.4 | 180 | 200 | 518 | 1135 | 34.6202
| 380 2s | 323 | 380 | 352 | 414 | 23.6 | 32.7 | 220 | 200 | 518 | 1330 | 43.8311
| 500 2s | 425 | 500 | 463 | 545 | 27.3 | 37.8 | 220 | 230 | 596 | 1395 | 57.7004
| 630 2s | 535 | 630 | 583 | 686 | 33.5 | 46.5 | 220 | 230 | 596 | 1590 | 72.6283
| 730 2s | 620 | 730 | 676 | 795 | 37.5 | 52 | 220 | 230 | 596 | 1785 | 84.1684
| 840 2s | 714 | 840 | 778 | 915 | 41.4 | 57.3 | 270 | 280 | 598 | 1930 | 96.8731
| 1100 2s | 935 | 1100 | 1019 | 1198 | 48.8 | 67.5 | 270 | 320 | 684 | 2050 | 126.8349
| 1320 2s | 1122 | 1320 | 1223 | 1438 | 53.7 | 74.3 | 270 | 320 | 684 | 2420 | 152.2442
| 1600 2s | 1360 | 1600 | 1482 | 1743 | 58.9 | 81.6 | 285 | 350 | 760 | 2460 | 184.5353
| 1900 2s | 1615 | 1900 | 1760 | 2070 | 63.6 | 88.1 | 285 | 350 | 760 | 2780 | 219.1555
| 2300 | 1725 | 2300 | 1798.7 | 2410.8 | 45 | 80 | 380 | 350 | 840 | 2950 | 255.2367
| 2650 | 1987.5 | 2650 | 2072.4 | 2777.7 | 41.3 | 73.5 | 380 | 400 | 900 | 2980 | 294.0813
| 3000 | 2250 | 3000 | 2346.1 | 3144.5 | 50.6 | 90 | 380 | 400 | 900 | 3380 | 332.9152

## TERSEC
Gamma / Range | Model | Nominal Output kW |  | Nominal Input kW |  | Pressure drop mm c.a. |  | Burner |  | combustion chamber dimension mm |  | light oil consumption | natural gas consumption
|  | max |  | max |  | max |  | Ø | mim L | Ø | L | kg/h | m3st/h
TERSEC | 65 | 50 | 65 | 54.2 | 71.1 | 4 | 6.5 |  |  | 370 | 550 | 5.9888 | 7.5275
| 90 | 70 | 90 | 76 | 98.4 | 5 | 7.5 |  |  | 370 | 810 | 8.2883 | 10.4178
| 120 | 90 | 120 | 97.5 | 131 | 6.5 | 11 |  |  | 420 | 745 | 11.0343 | 13.8693
| 150 | 120 | 150 | 129.6 | 163.5 | 11 | 17 |  |  | 420 | 1005 | 13.7718 | 17.3101
| 180 | 150 | 180 | 162 | 196 | 13 | 19 |  |  | 458 | 940 | 16.5093 | 20.751
| 240 | 180 | 240 | 194 | 261.2 | 15.5 | 27 |  |  | 458 | 1070 | 22.0012 | 27.6538
| 300 | 240 | 300 | 259 | 326 | 19 | 30 |  |  | 518 | 1135 | 27.4594 | 34.5143
| 350 | 300 | 350 | 324 | 380 | 23 | 31 |  |  | 518 | 1330 | 32.0078 | 40.2314
| 450 | 400 | 450 | 430 | 488 | 29 | 36 |  |  | 596 | 1395 | 41.1048 | 51.6656
| 600 | 500 | 600 | 539 | 650 | 36 | 52 |  |  | 596 | 1590 | 54.7502 | 68.8169
| 800 | 650 | 800 | 700 | 866.7 | 37 | 56 |  |  | 610 | 1930 | 73.0031 | 91.7594
| 1000 | 850 | 1000 | 916 | 1082 | 48 | 66 |  |  | 700 | 2050 | 91.1381 | 114.5537
| 1200 | 1000 | 1200 | 1075 | 1298.7 | 48 | 68 |  |  | 700 | 2420 | 109.391 | 137.4962

## RECAL
Gamma / Range | Model | Nominal Output kW |  | Nominal Input kW |  | Pressure drop mm c.a. |  | Burner |  | combustion chamber dimension mm |  | light oil consumption | natural gas consumption
|  | max |  | max |  | max |  | Ø | mim L | Ø | L | kg/h | m3st/h
RECAL | 18 |  | 21 |  | 23 |  | 0.7 |  |  | 292 | 247 | 1.9373 | 2.4351
| 22 |  | 26 |  | 28 |  | 1.6 |  |  | 292 | 247 | 2.3585 | 2.9644
| 26 |  | 30 |  | 33 |  | 1 |  |  | 332 | 347 | 2.7796 | 3.4938
| 30 |  | 35 |  | 38 |  | 2 |  |  | 332 | 347 | 3.2008 | 4.0231
| 38 |  | 44 |  | 48 |  | 1 |  |  | 422 | 387 | 4.0431 | 5.0819
| 45 |  | 52 |  | 57 |  | 2.2 |  |  | 422 | 387 | 4.8012 | 6.0347
| 60 |  | 70 |  | 77 |  | 2.5 |  |  | 520 | 476 | 6.4858 | 8.1522

## TST 2S
Gamma / Range | Model | Nominal Output kW |  | Nominal Input kW |  | Pressure drop mm c.a. |  | Burner |  | combustion chamber dimension mm |  | light oil consumption | natural gas consumption
|  | max |  | max |  | max |  | Ø | mim L | Ø | L | kg/h | m3st/h
TST 2S | 80 | 60 | 80 | 63.3 | 85.2 | 3.8 | 6.8 | 130 | 150 | 330 | 670 | 7.1765 | 9.0203
| 120 | 90 | 120 | 94.6 | 127.4 | 6.1 | 10.8 | 180 | 170 | 390 | 850 | 10.731 | 13.4881
| 160 | 120 | 160 | 125.8 | 169.4 | 8.9 | 15.8 | 180 | 170 | 390 | 1030 | 14.2688 | 17.9348
| 200 | 150 | 200 | 157 | 211.3 | 11.1 | 19.7 | 180 | 170 | 470 | 1070 | 17.798 | 22.3708
| 250 | 187.5 | 250 | 195.8 | 263.6 | 13.3 | 23.6 | 180 | 170 | 470 | 1320 | 22.2033 | 27.9079
| 300 | 225 | 300 | 234.6 | 315.8 | 15.9 | 28.4 | 220 | 250 | 518 | 1070 | 26.6002 | 33.4344
| 370 | 277.5 | 370 | 288.8 | 388.7 | 18.1 | 32.2 | 220 | 250 | 568 | 1135 | 32.7406 | 41.1525
| 450 | 337.5 | 450 | 351 | 472.4 | 20.2 | 35.8 | 220 | 250 | 568 | 1330 | 39.7908 | 50.014
| 560 | 420 | 560 | 436.8 | 587.9 | 23.7 | 42.1 | 220 | 250 | 568 | 1640 | 49.5195 | 62.2423
| 680 | 510 | 680 | 530.4 | 713.9 | 27.8 | 49.4 | 270 | 270 | 684 | 1395 | 60.1326 | 75.5822
| 780 | 585 | 780 | 608.4 | 818.9 | 30.7 | 54.5 | 270 | 270 | 684 | 1590 | 68.9769 | 86.6988
| 870 | 652.5 | 870 | 678.6 | 913.4 | 33 | 58.6 | 270 | 270 | 684 | 1785 | 76.9367 | 96.7037
| 1000 | 750 | 1000 | 780 | 1049.8 | 35.9 | 63.9 | 320 | 300 | 744 | 1720 | 88.4259 | 111.1447
| 1180 | 885 | 1180 | 920.4 | 1238.8 | 38.6 | 68.6 | 320 | 300 | 744 | 2000 | 104.3455 | 131.1545
| 1400 | 1050 | 1400 | 1092 | 1469.8 | 42.1 | 74.9 | 320 | 320 | 830 | 2008 | 123.8029 | 155.611
| 1650 | 1237.5 | 1650 | 1287 | 1732.3 | 45.5 | 80.9 | 320 | 320 | 830 | 2408 | 145.9136 | 183.4024
| 2000 | 1500 | 2000 | 1560 | 2099.7 | 40.5 | 72 | 380 | 350 | 926 | 2450 | 176.8601 | 222.2999
| 2350 | 1762.5 | 2350 | 1833 | 2467.1 | 43.2 | 76.9 | 380 | 350 | 926 | 2770 | 207.8067 | 261.1973
| 2700 | 2025 | 2700 | 2106 | 2834.6 | 45.6 | 81 | 380 | 400 | 1006 | 2910 | 238.7616 | 300.1054
| 3100 | 2325 | 3100 | 2418.1 | 3254.5 | 43.3 | 76.9 | 400 | 400 | 1040 | 3062 | 274.1303 | 344.5611
| 3500 | 2625 | 3500 | 2730.1 | 3674.5 | 50.4 | 89.5 | 400 | 400 | 1088 | 3362 | 309.5073 | 389.0275
| 3900 | 2925 | 3900 | 3042.1 | 4094.4 | 44.4 | 78.6 | 500 | 520 | 1210 | 3610 | 344.876 | 433.4832
| 4400 | 3300 | 4400 | 3432.1 | 4619.3 | 56.6 | 100.5 | 500 | 520 | 1210 | 3610 | 389.0889 | 489.0555
| 4800 | 3600 | 4800 | 3744.1 | 5039.3 | 50.5 | 92.2 | 500 | 520 | 1280 | 3760 | 424.466 | 533.5219
| 5200 | 3900 | 5200 | 4056.1 | 5459.2 | 59.3 | 105.4 | 500 | 520 | 1280 | 3760 | 459.8347 | 577.9776
| 5700 | 4275 | 5700 | 4446.1 | 5984.1 | 49.5 | 90.5 | 500 | 630 | 1454 | 4115 | 504.0476 | 633.5499
| 6100 | 4575 | 6100 | 4758.1 | 6404.1 | 56.7 | 100.7 | 500 | 630 | 1454 | 4115 | 539.4247 | 678.0163

## XC-K
Gamma / Range | Model | Nominal Output kW | Nominal Input kW |  | Pressure drop mm c.a. |  | Burner |  | combustion chamber dimension mm |  | light oil consumption | natural gas consumption
|  | Min-Max | Min-Max |  | Max |  | Ø | mim L | Ø | L | kg/h | m3st/h
XC-K | XC-K 124 | 112.8 |  | 115.9 |  | 9.8 | 150 | 230 | 390 | 700 | NO | 12.2706
| XC-K 200 | 182.7 |  | 186.9 |  | 18.6 | 180 | 230 | 430 | 930 | NO | 19.7875
| XC-K 290 | 265.6 |  | 271 |  | 25.4 | 180 | 270 | 480 | 970 | NO | 28.6914
| XC-K 400 | 367.1 |  | 373.8 |  | 32.3 | 220 | 270 | 510 | 1220 | NO | 39.575
| XC-K 480 | 440.7 |  | 448.6 |  | 34.3 | 220 | 300 | 540 | 1220 | NO | 47.4943
| XC-K 570 | 523.3 |  | 532.7 |  | 39.2 | 220 | 300 | 568 | 1390 | NO | 56.3981
| XC-K 700 | 642.6 |  | 654.2 |  | 46 | 270 | 320 | 608 | 1380 | NO | 69.2616
| XC-K 900 | 826.2 |  | 841.1 |  | 58.8 | 270 | 320 | 636 | 1620 | NO | 89.0491
| XC-K 1140 | 1046.6 |  | 1065.4 |  | 73.5 | 320 | 350 | 704 | 1720 | NO | 112.7963
| XC-K 1420 | 1303.6 |  | 1327.1 |  | 88.2 | 320 | 350 | 734 | 1913 | NO | 140.503
| XC-K 1820 | 1670.8 |  | 1700.9 |  | 90.2 | 320 | 420 | 790 | 2125 | NO | 180.078
| XC-K 2160 | 1983 |  | 2018.7 |  | 98 | 320 | 420 | 830 | 2330 | NO | 213.7242

## XC-K oil
Technical data table for burner matching with Unical boiler
Range | Model | Nominal Output kW |  | Nominal Input kW |  | Pressure drop mm w.c |  | Burner |  | combustion chamber dimension mm |  | light oil consumption | natural gas consumption
|  | Min-Max |  | Min-Max |  | Min-Max |  | Ø | mim L | Ø | L | kg/h | m3st/h
XC-K oil | XC-K oil 69 |  | 66 |  | 67 |  | 5.8 | 150 | 230 | 390 | 700 | 5.6435 | 7.0934
| XC-K oil 100 |  | 86 |  | 88 |  | 5.8 | 150 | 230 | 390 | 700 | 7.4123 | 9.3168
| XC-K oil 115 |  | 112 |  | 115 |  | 8.2 | 180 | 230 | 430 | 930 | 9.6866 | 12.1753
| XC-K oil 150 |  | 134 |  | 137 |  | 11.2 | 180 | 230 | 430 | 930 | 11.5397 | 14.5045
| XC-K oil 200 |  | 196 |  | 200 |  | 17.5 | 180 | 270 | 480 | 970 | 16.8462 | 21.1744
| XC-K oil 230 |  | 202 |  | 206 |  | 18 | 180 | 270 | 480 | 970 | 17.3516 | 21.8097
| XC-K oil 300 |  | 279 |  | 284 |  | 25 | 220 | 270 | 510 | 1220 | 23.9216 | 30.0677
| XC-K oil 350 |  | 327 |  | 333 |  | 29.7 | 220 | 300 | 540 | 1220 | 28.049 | 35.2554
| XC-K oil 400 |  | 385 |  | 392 |  | 37 | 220 | 300 | 568 | 1390 | 33.0186 | 41.5019
| XC-K oil 500 |  | 482 |  | 491 |  | 43 | 270 | 320 | 608 | 1380 | 41.3575 | 51.9833
| XC-K oil 650 |  | 626 |  | 637 |  | 50.6 | 270 | 320 | 636 | 1620 | 53.6552 | 67.4406
| XC-K oil 850 |  | 790 |  | 804 |  | 52.7 | 320 | 350 | 704 | 1720 | 67.7218 | 85.1213
| XC-K oil 1000 |  | 963 |  | 980 |  | 62.8 | 320 | 350 | 734 | 1913 | 82.5465 | 103.7548
| XC-K oil 1300 |  | 1252 |  | 1275 |  | 70.3 | 320 | 420 | 790 | 2125 | 107.3947 | 134.9871
| XC-K oil 1550 |  | 1493 |  | 1520 |  | 75.3 | 320 | 420 | 830 | 2330 | 128.0313 | 160.9258

## XC-K 3
Range | Model | Nominal Output kW |  | Nominal Input kW | Pressure drop mm w.c. | Burner |  | combustion chamber dimension mm |  | light oil consumption | natural gas consumption
|  | Min-Max |  | Max | Max | Ø | Min L | Ø | L | kg/h | m3st/h
XC-K 3 | XC-K 3 1000 |  | 918 | 935 | 65 | 250 | 300 | 640 | 2310 | 78.7561 | 98.9905
| XC-K 3 1250 |  | 1136 | 1157 | 70 | 300 | 350 | 730 | 2250 | 97.4554 | 122.4942
| XC-K 3 1500 |  | 1376 | 1402 | 85 | 300 | 350 | 730 | 2250 | 118.0921 | 148.4328
| XC-K 3 1750 |  | 1606 | 1636 | 85 | 300 | 390 | 810 | 2500 | 137.8022 | 173.2069
| XC-K 3 2000 |  | 1835 | 1869 | 95 | 300 | 390 | 810 | 2842 | 157.428 | 197.8752
| XC-K 3 2500 |  | 2294 | 2236 | 86 | 360 | 400 | 926 | 2845 | 188.3408 | 236.7303
| XC-K 3 3000 |  | 2753 | 2804 | 95 | 360 | 400 | 926 | 3250 | 236.1841 | 296.8657